СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Троицкого  сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области на 2023-2027 год

(актуализируемый период февраль 2025 по 01 января 2026 гг.)

Троицк 2023 год

Схема водоснабжения и водоотведения  Троицкого сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области

Оглавление

1.Общие положения ---------------------------------------------------------------------    2

1.1 Основные направления развития систем водоснабжения и водоотведения  Троицкого сельского поселения ------------------------------------------------------    2

1.2.    Основные  принципы,  цели и задачи  развития систем водоснабжения и водоотведения Троицкого сельского поселения -------------------------------    3

1.3.Термины и определения --------------------------------------------    4

- 1.4. Краткая характеристика Троицкого сельского поселения  ---------------     5 2.Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды  24

2.1.Определение противопожарных расходов-------------------------------------- 26

2.2.Свободные напоры ------------------------------------------------------------------ 26

3.Анализ существующих систем водоснабжения и канализации Троицкого  сельского поселения ------------------------------------------------------------------- 26

4.Мероприятия по модернизации и развитию инженерной инфраструктуры Троицкого        сельского поселения ------------------------------------------------- 28

Раздел 1. Зоны централизованного водоснабжения в  поселении-------------- 29

1.1. Проектные решения ---------------------------------------------------------------- 29

1.2.Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения -------------------------29

Раздел 2. Зоны централизованного водоотведения в  поселении ----------      33

2.1. Проектные решения ---------------------------------------------------------------- 33

Раздел 3. Гарантирующая организация --------------------------------------------  36

Раздел 4. Предложение  по строительству и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения в поселении ------------------------  36

4.1Технические мероприятия по централизованной системе водоснабжения –-------------------------------------------------------------------------------------------------36

4.2.Организационные мероприятия для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения --------------------------------- 38

4.3.Рекомендации по водоподготовке -----------------------------------------------  39

Раздел 5.Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение -------------------------------------------------------------------------- 43

6. Графическая часть--------------------------------------------------------------------- 46

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Троицкого  сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Троицкого сельского поселения Тюкалинского муниципального района является:

Статья 4 и 38 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7358), Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Троицкого сельского поселения, руководствуясь Уставом Троицкого сельского поселения.

1.Общие положения

1.1. Основные направления развития систем водоснабжения и водоотведения Троицкого сельского поселения — это документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей  организации, Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения  на территории поселения.

1.2.    Основные  принципы,  цели и задачи  развития систем водоснабжения и водоотведения Троицкого сельского поселения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Троицкого поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения  водой хозяйственно – питьевого назначения и ГВС;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов;

- определение прогнозных запасов подземных вод затруднительно, в связи с тем, что большинство разведанных источников являются не утверждёнными. Наиболее точные данные могут быть получены только в результате разведочных работ, которые и определят возможность удовлетворения потребности в воде питьевого качества;

- за последние годы ухудшилось водоснабжение сельского населения района. В целом по району (по микробиологическим показателям) качество питьевой воды не в полной мере соответствует нормативам. Низкое качество питьевой воды связано с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием  шахтных колодцев находящихся на балансе в сельских поселениях.

1.3.Термины и определения

Водоснабжение - технологический процесс, обеспечивающий забор, подготовку, транспортировку и передачу абонентам питьевой воды.

Централизованная система коммунального водоснабжения - комплекс инженерных сооружений населенных пунктов для забора, подготовки, транспортировки и передачи абонентам питьевой воды.

Водопроводная сеть - система трубопроводов и сооружений на них, предназначенных для транспортировки и передачи абонентам воды в системе водоснабжения.

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

Централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для приема, транспортировки и очистки сточных вод.

- III Характеристика Троицкого

- сельского поселения

1.Экономико-географическое положение  сельского поселения и его роль в        системе расселения В современных границах территория  Троицкого сельского поселения занимает площадь 28016 га из них: 16469 га сельскохозяйственные угодия Поселение расположено в южной части Тюкалинского района. Территория граничит с Никольским сельским поселением на юго-востоке, на  юго-западе с Валуевским сельским поселением,  северо- западе  с Красноусовским сельским поселением, севере  Октябрьским   сельским поселением , востоке  Малиновским   сельским поселением.

Отличительной чертой географического положения сельского поселения –это расположение его в северной  лесостепной  зоне на лугово - чернозёмных почвах . На территории нашего поселения находятся крупные озёра «Лобаново», «Сладкое»», «Серьгинское»  «Андроновское Жилое». Большая часть территории поселения отмечается плоским рельефом с колковыми западинами, не редко занятыми болотами, их насчитывается множество и занимают большую площадь. Земельные участки  с лугово - чернозёмными почвами имеют площадь от 20 до 60 га пашни.

На территории  Троицкого  сельского поселения расположено 5 населённых пункта с.Троицк – 455 чел. , д. Ермолино – 29 чел., д. Орлово-Кукушкино – 75 чел.   д. Сергеевка – 42 , д. Чайкино – 3 чел. всего в Троицком сельском поселении проживают 604 человека.  протяжённость между населёнными пунктами колеблется от 6 до 12 км их связывает дорога с твёрдым покрытием и  грунтовая дорога. Центральная усадьба с.Троицк находится в 21 км от районного центра г. Тюкалинска и в 121 км от областного центра г.Омска Через территорию поселения проходит автомагистраль федерального значения, в 90 км от центральной усадьбы с.Троицк проходит железная дорога (ст. Называевская),  что способствует экономическим связям с другими районами Омской области и регионами страны. Троицкое сельское поселение расположено в умеренном климатическом поясе, формирование климата происходит под воздействием суши, которая интенсивно прогревается летом и быстро охлаждается зимой. Холодный воздух с Северного ледовитого океана, а тёплый из Казахстана, средняя температура зимой – 20 градусов и +18, 20 градусов летом. Самая минимальная температура была   -47 градусов, а максимальная +42 градуса. Количество осадков 300-350 миллиметров. На территории сельского поселения  полезные ископаемые в виде торфа, сапропель, глина. Растительный и животный мир разнообразен: много лесов - преобладает берёза и осина. Травянистая растительность - луговая. Животный мир это лось, косуля, заяц, лисица, встречаются волки, енотовидные собаки.  Главная отрасль в экономике сельского поселения  - это сельскохозяйственное производство. Цель политики органов местного самоуправления содействие в его развитии, повышение его эффективности, повышение уровня жизни населения в сельском поселении.

Производственную сферу поселения составляют:

-   9 КФХ, 5 ИП, ЛПХ,

В сфере животноводства производственной деятельностью занимаются (01.01.2023г) :

- КФХ   (814 КРС,   в том числе 339 коров)    ЛПХ (    730 КРС , 312 коров)

- ЛПХ  -КРС -730 гол., в.т.ч. коров- 312, овцы и козы 750, свиньи -49,  лошади- 210 , птица 850 . как видно из цифр на 01 января 2023 года на одного жителя поселения приходится 2 головы крс, и почти 1,5 коровы приходится на 1 хозяйство, так же львиная доля по производству продукции животноводства приходится на ЛПХ.  Из года в год на протяжении 3-х последних лет наблюдается положительная динамика в развитии личных хозяйств.

Из вышеприведённых цифр отчетливо наблюдается рост производства продукции животноводства в ЛПХ. Только поголовье КРС в которых составляет 70 % от общего поголовья  КРС по поселению.

Поголовье коров за 3 года выросло на 9%, Лошадей более чем в 2 раза, Количество овец  осталось  на одном уровне, свиней снизилось на 30%,

Закуп молока осуществляют 3 организации:

МСК «Тюкалинский»

ООО «Тюкалинское молоко»

ООО «Колос»         -

Однозначно стимулирующим фактором  развития  молочного животноводства являются  районные и областные дотации и субсидии.    За  2022 год  сдатчиками получено 1425000 рублей областной субсидии, , с учётом дотаций сельчанами за сданное молоко получено в пределах 10,0 млн.рублей, это в 2 раза превышает уровень 2013 года.   По мясу – 3  года без изменений, причина в  перепрофилировании животноводства  на производство молока .  тем не менее соглашение с МР  по производству мяса выполняется  и на протяжении 3-х лет этот показатель составляет 75-77 тонн. Общая численность ЛПХ за год сократилась на 7 хозяйства и составила 219 хозяйств. (135 хозяйств имеют домашних животных)

Переходя к следующей отрасли,  растениеводству, в первую очередь следует остановиться на том, что на протяжении 3-х  последних лет определился стабильный состав товаропроизводителей  занимающихся  производством  зерна.

Зерновые убраны  со всей площади, несмотря на сложный для хлеборобов год получена урожайность – по 14  ц/га (для сравнения в 2016 г. урожайность составила 14,1 ц/га.) И в перспективе, несмотря на рост цен  на ГСМ, товаропроизводители не намерены  сокращать  клин зерновых культур. Сеном обеспечены все селяне, небольшие излишки в ЛПХ - проданы.  Население обеспечено зернофуражом  (получено за земельные. паи, куплено у своих товаропроизводителей, завезено из-за пределов поселения).  Если останавливаться на энерговооружённости , то следует отметить , что ЛПХ в по этому показателю имеют высокий результат, из 78 тракторов имеющихся в поселении – 66 находятся в ЛПХ ,  половина из них МТЗ-80,  селяне имеют полный набор необходимых С/Х машин. Каждый трактор в ЛПХ имеет сенокосилку, грабли, имеется более 20 сеноподборщиков, в том числе  15 рулонных прессов, 23 трактора оборудованы фронтальными погрузчиками.  Из 14 комбайнов – 11 в ЛПХ, Проблема   в том , что возраст тракторов и остальных с/х машин старше 10 лет, то есть они требуют дополнительных затрат на ремонт. Из 17 грузовых автомобилей – 16 принадлежат частнику, произошла смена парка, на смену Газ-53 в село пришли Камазы, Китайские ХОВО. Основной задачей в развитии сельскохозяйственного производства администрация сельского поселения считает – поддержку и развитие малых форм хозяйствования, для чего создаются условия для их деятельности (кредиты, ветеринарное обслуживание, организация сбыта продукции, заключение договоров аренды земли под пастбище и сенокошение)  Давая общую характеристику демографической ситуации  за прошлые годы и на перспективу следует в первую очередь остановиться   на  том , что     проблемным был и остаётся демографический вопрос всех сельских поселений.

Общая численность постоянно проживающего населения на 01.01.2023 года составила 604 человека: из них мужчины 280, женщины- 324, трудоспособного возраста – 384 человек, старше трудоспособного – 105 человек,  детей до 16 лет  -115, из них дошкольного возраста 28.  за несколько последних  лет наблюдается отрицательный  баланс(-85),, средний возраст работоспособного населения  далеко за 40. Численность экономически активного населения – 263 человека. Численность занятых в экономике  218 человек, то примерно половина  находящихся в трудоспособном возрасте. Так же остаётся низким показатель занятых в сельском хозяйстве- 35 человек на 01.01.2023 г.,    8 % или 18 человек от занятых в экономике составляют вахтовики.  Благодаря занятости определённой части населения в личных подсобных хозяйствах   и привлечению к этому физических лиц,  на учёте в службе занятости  на сегодняшний день  состоит 8 жителей сельского поселения, и уровень официальной безработицы составляет 3,8 %., при  уровне общей безработицы  16,7 %., что касается уровня безработицы то на протяжении 3-х последних лет нет увеличения данного показателя и число зарегистрированных в службе занятости составляет  8-10 человек. Основными работодателями в сельском поселении являются КФХ и бюджетные организации. Это предприятие и организации сотрудничают с государственным учреждением Омской области "Центр занятости населения Тюкалинского района"  в части организации общественных работ, временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, организации профессионального обучения,

По прежнему в недостаточном объёме решаются  вопросы создания рабочих мест на селе, усугубляется положение "малых деревень", где нет вообще рабочих мест за исключением сезонной подработки у физических лиц. Администрация сельского поселения сотрудничает с государственным учреждением «Центр занятости населения Тюкалинского района» в части организации общественных работ, временного трудоустройства граждан, организации профессионального обучения. Культурно бытовое обслуживание:       Деятельность учреждений культуры поселения в прошедшем году осуществлялась  в соответствии с основными  целями, задачами, определенными Концепцией регионального приоритетного проекта «Культура Омской области», в тесном контакте с отделом культуры Тюкалинского МР.  Определяющим стало повышение роли учреждений культуры в социально-экономической жизни сельского поселения, сохранение и возрождение культурно-исторических традиций, повышение качества и доступности культурной услуги, расширение возможностей для творческого самовыражения. В сеть учреждений культуры входит 2 единицы:       Троицкий СДК, и  Троицкая библиотека,  к очень большому сожалению   с  2010 года был закрыт Орлово-Кукушкинский клуб. Одним из критериев положительной оценки эффективности работы учреждений культуры является количество посещаемости учреждений населением Регулярно проводились и проводятся  культурно - досуговые мероприятия, работники культуры регулярно готовят мероприятия  ко всем праздникам и торжествам. Регулярно участвуют в районных смотрах и конкурсах. Участие именно в этих конкурсах, именно сцена  Троицкого Дома культуры и Троицкой школы  стали трамплином  для призёра и победителя областных конкурсов  ученицы Троицкой СОШ  Баракаевой Самиры, Парыгина Сергея.

Теплоснабжение;   На территории  Троицкого сельского поселения имеется котельная, которая обслуживает учреждения образования (средняя школа, , детское дошкольное учреждение) и Дом Культуры. В котельной установлены два котла; КВЖ-03 и  КВSТНVЕР-06. Ёмкость на воду 6 м 3, два сетевых насоса К-60-80, два электронасоса на  подкачку воды  в систему отопления, два вентилятора на поддув в котле. Подача тепла к объектам осуществляется по двухтрубной системе протяжённостью 0,144 км. От котельной до теплоразводящего узла: труба диаметром 100, протяжённость 45 м, год постройки 2001 год. От теплоразводящего узла до школы диаметр 100 протяжённость 6 метров, год постройки 2001. От теплоразводящего узла до ДК диаметром 100 протяжённость 93 метров, год постройки 2001 Котельная числится на балансе в Комитете по образованию Тюкалинского муниципального района.

Подключённые объекты к теплоснабжению: Троицкая СОШ с дошкольным учреждением - отапливаемая площадь 2375,00 м, количество тепла на отопление помещения в сутки 483,67 г/калл Дом Культуры – отапливаемая площадь 367,8 кв.м количество тепла на отопление помещения в сутки 97 Г/калл .

Обеспечение пожарной безопасности

Согласно норм пожарной безопасности, имеются огнетушители,  пожарный щит, инвентарь, песок, в электрощиты вмонтирована защита от аварийных отключений электричества. В котельной имеется  месячный резерв угля. Резервное топливо дрова. В  2023 году планируется переоборудование котельной на газовое топливо и дальнейшее  газифицирование населённых пунктов, что потребует новые схемы теплоснабжение объектов. Минимизация затрат на теплоснабжение объектов - это капитальный ремонт системы отопления в  СОШ и дошкольном учреждении.

Газоснабжение;      газ природный и  привозной, в баллонах- пользователи газа: природный 27 домовладений в с.Троицк и 2 домовладения в д.Ермолино( на 01.02.2023г.) обслуживает ОмскГазСтройэксплуатация  и 180  дворов привозного  в пяти  населённых пунктах сельского поселения обслуживает организация Тюкалинское МУ ОАО «Омскоблгаз».

Электроснабжение;   осуществляется  РЭС АК «Омскэнерго»

Телефонная связь;   число телефонных станций 1, ёмкость телефонной станции 100 телефонных номеров, число телефонных аппаратов сети общего пользования  58 единиц.

Транспорт:   число маршрутов автобусов общего пользования 1 обслуживается маршрут Тюкалинск - Никольское ежедневно расстояние до районного центра 21 км..

Обеспечение пожарной безопасности;  Для ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций, распоряжением Главы сельского поселения создана ДПД в составе 5 человек.

В селе Троицк расположено подразделение БУ УППС Омской области пост  «Троицк», имеется пожарный автомобиль Зил -131. личный состав – 5 человек.

2.Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 70 л/сут. на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, не оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 120 л/сут. на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Водопотребление Троицкого сельского поселения на расчётный период составляет:   114,93 м³/сут.

Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности, обслуживающей население,  и  прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.  Потребности в воде объектов располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации инвестиционных проектов.

Планируемые расходы воды хозяйственно-питьевого назначения в существующем жилом фонде.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Население чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребление л/сут*чел ХВС | Норма водопотребление л/сут*чел ГВС | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | среднесуточный ные | Максимально суточн. К=1,2 |
| 1 | Троицкое С П | 604чел. | 70 |  | 42,2 | 50,7 |
| 2 |  |  |  | 25 | 15,1 | 18,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 57,3 | 69,2 |

Планируемые расходы воды хозяйственно-питьевого назначения в предприятиях и организациях.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Предприятия и организации Троицкого поселения | Норма водопотребление л/сут.ХВС | Норма водопотребление л/сут. ГВС | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | среднесуточный ные | Максимально суточн. К=1,2 |
| 1 | Троицкое С П | Бюджетная сфера (47чел.) | 20 |  | 0,94 | 1,13 |
|  |  |  |  | 15 | 0,71 | 0,79 |
| 2 |  | Прочие предприятия (21чел) | 20 |  | 0,42 | 0,47 |
|  |  |  |  | 15 | 0,3 | 0,34 |
| 3 |  | Сельское хозяйство и ЛПХ (35 чел.) | 30 |  | 1,05 | 1,17 |
|  |  |  |  | 20 | 0,7 | 0,78 |
| Итого: |  |  |  |  | 4,12 | 4,68 |

2.1.Определение противопожарных расходов.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

На расчетный срок принято 2 одновременных пожара с расходом по 25 л/с каждый, с учетом расхода на внутреннее пожаротушение из внутренних пожарных кранов q = 2,5 л/с. Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.

Qпожарн. = 50+2,5=52,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара согласно СНиП 2.04.02-84 составляет 3 часа, расход воды в сутки будет 52,5х3х3,6=567 куб.м./сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории поселения необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

2.2.Свободные напоры.

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами (пожарные гидранты отсутствуют).

3.Анализ существующих систем водоснабжения и канализации Троицкого сельского поселения

В Троицком сельском поселении отсутствует централизованная система водоснабжения, в остальных же населенных пунктах сельского поселения  – децентрализованные (локальные) системы водоснабжения или шахтные колодцы.

Низкое удельное водопотребление на 1 жителя в данное время,  в большинстве сельских населенных пунктов связано с неразвитостью и отсутствием централизованного водоснабжения.

Обеспеченность жилищного фонда Троицкого сельского поселения централизованной системой водопровода - около 0%.

выгребной канализацией - около 2%.

Степень инженерного обеспечения сельского поселения очень низкая. В большинстве населенных пунктов сельского поселения  действуют местные системы канализации от отдельных объектов (общественных зданий и предприятий).

Основное загрязнение поверхностных водных объектов района происходит в результате сброса в них сточных вод промышленными, коммунальными и сельскохозяйственными предприятиями.

В сельском поселении большое количество водопользователей сбрасывают загрязненные сточные воды в ПВО без какой-либо очистки.

В Троицком сельском поселении и ряде населенных пунктов поселения отсутствуют водопроводные и канализационные сети и канализационные очистные сооружения, практически не ведется строительство инженерных коммуникаций.

В общем объеме сточных вод основная доля приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства и промышленности.  Ливневые и талые стоки  практически нигде не очищаются и ухудшают качество воды не меньше, чем промышленные и хозяйственно-бытовые стоки.

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация сельского поселения. Источником  водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются частные артезианские скважины и шахтные колодцы не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость, присутствие в воде повышенного содержания железа и фтора, которое являются природным фактором, независящим от техногенного воздействия на территорию. Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водохозяйственных сооружений,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов.

Водоснабжение для хозяйственных целей населения с. Троицк осуществляется из шахтного колодца  глубиной  12 метров , частными колодцами и скважинами глубиной 10 – 20 метров. Водой из  шахтного колодца осуществляется водоснабжение населения с. Троицк. Численность населенного пункта с. Троицк  455 человек.  . Для удовлетворения потребности населения в воде питьевого назначения предприятие МП «Коммунальник» 1 раз в неделю по графику спецавтотранспортом завозит воду из локальных пунктов очистки воды из города Тюкалинска.

Водоснабжение других населенных пунктов Троицкого сельского поселения осуществляются частными колодцами и скважинами глубиной 10 – 20 метров.

Практически население Троицкого сельского поселения пользуется водой из собственных колодцев и скважин от 10-20 м. глубиной.  доля  проб колодезной  воды, не отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям  около  10%

4.Мероприятия по модернизации и развитию инженерной инфраструктуры Троицкого сельского поселения

Водоснабжение

- Строительство водопроводных сетей с использованием современных технологий прокладки, всего около  7,2 км  всей протяженности водопроводной системы. Сети водопровода применять из пластмассовых труб.

- установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

- оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

- бурение скважины   в с.Троицк Троицкого сельского поселения.

- строительство насосной перекачивающей станции в количестве 1 шт. в населенных пунктах Троицкого сельского поселения.

-  устройство резервуара накопителя в количестве 1 шт.  в населенных пунктах Троицкого сельского поселения (в том числе и для пожарных целей).

- строительство насосно – фильтровочной станции в населенных пунктах Троицкого сельского поселения  1 шт.

- строительство водопроводной сети централизованного горячего водоснабжения для объектов бюджетной сферы в населенном  пункте с. Троицк всего 0,4 км.

- установка бойлерной станции для ГВС марки Гейзер 250Б производительностью 950 л/час в населенном  пункте с. Троицк 1 шт.

- наружное пожаротушение планируется осуществлять от пожарных гидрантов, планируемых на  водопроводной сети в с. Троицк   в количестве 3 шт.,  строительство  пожарного резервуара емкостью не менее 50м3 – 1 шт.

Водоотведение

- разработка программы обеспечения поселка централизованной самотечной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в населенных пунктах Троицкого сельского поселения (в простейшем варианте)

- строительство ливневой канализации (в простейшем открытом варианте) и очистных сооружений в населенных пунктах Троицкого сельского поселения.

Раздел 1. Зоны централизованного водоснабжения в  поселении

1.1. Проектные решения.

Проектные решения  водоснабжения  Троицкого  сельского   поселения Тюкалинского муниципального района базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния водопроводных  сооружений.

Система  водоснабжения   поселения планируется централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая и  противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды  и  полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

1.2.Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Система  водоснабжения   Троицкого сельского   поселения планируется  централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых  и  противопожарных нужд в соответствии с территориальным планированием,  утвержденной  схемой  водоснабжения, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2027 годы   предусматривает проектирование горячего водоснабжения, строительство водопроводной сети для ГВС,  строительство бойлерной станции. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения  будут использоваться подземные воды. Извлечение воды осуществляется артезианскими скважинами, колодцами.

Техническое состояние существующих шахтных колодцев ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Для решения проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо строительство станций по умягчению и обезжелезиванию подземных вод, бурение новых артезианских скважин,  строительство водопроводных сетей.

Исходя из расчетов по укрупненным показателям, водопотребление в Троицком сельском поселении на расчетный срок составит  57,3 м3/сут. Данная величина является ориентировочной и будет уточнена на дальнейших стадиях проектирования.

Двухэтажные и двухквартирные здания планируется оборудовать внутренним водопроводом, в зоне индивидуальной жилой застройки проектировать  водоснабжение от водоразборных колонок.

Внутренним водопроводом оборудуются все производственные, административные здания и здания культурно-бытовых и лечебно-профилактических учреждений.

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой необходимо полное освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых и расширение существующих подземных водозаборов, строительство дополнительных очистных сооружений, внедрение новых методов очистки для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

На всех промышленных предприятиях требуется внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды, совершенствование технологии, сокращения водопотребления на единицу продукции.

Водоснабжение вновь проектируемых жилых кварталов необходимо решать от общей системы согласно техническим условиям, с прокладкой уличных кольцевых сетей квартала с установкой пожарных гидрантов.

Схемы водоснабжения Троицкого сельского поселения рассмотреть по зонам предложенного освоения.

Для населенных пунктов система водоснабжения ориентировочно будет выглядеть:

##### Источник водоснабжения – подземные воды

  - для населенных мест с малыми расходами воды и количеством эксплуатационных скважин не более 2-3 состав сооружений следующий:

    - водозаборные скважины с погружными насосами;

    - водовод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;

    - водонапорная башня или подземный контррезервуар;

    - очистные сооружения;

    - пожарные открытые водоемы.

  - для населенных мест со значительными потребными расходами воды и количеством эксплуатационных скважин более 2-3:

    - водозаборные скважины с погружными насосами;

    - сборный подземный резервуар;

    - насосная станция II-го подъема;

    - водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть;

    - водонапорная башня или подземный контррезервуар;

    - очистные сооружения;

    - открытые пожарные гидранты.

Водоснабжение зон отдыха планируется осуществлять от близлежащих систем централизованного водоснабжения, в случае отсутствия таковых – от подземных источников водоснабжения с проведением мероприятий по водоподготовке.

Сельскохозяйственные зоны планируется обеспечивать водой:

- Для хозяйственно-питьевых нужд от подземных источников водоснабжения;

- Для нужд животноводства возможны варианты водоснабжения от поверхностных источников и от подземных с возможностью использования минерализованных вод.

- Для нужд орошения и поливки – поверхностные источники.

Для более экономного расходования водных ресурсов поселения проектом предлагается оснащение водопотребителей приборами индивидуального учета воды. Необходимо устанавливать локальные фильтры доочистки воды в детских, школьных и учреждениях здравоохранения.

##### Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

- первого — строгого режима. В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц не работающих на головных сооружениях.

- второго и третьего — режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается  ограниченный санитарный режим.

Зона водопроводных сооружений должна состоять из первого пояса и полосы (при расположении водопроводных сооружений за пределами второго пояса зоны источника водоснабжения).

Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:

1. Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду со сверхнормативным содержанием железа.

4. Отсутствие  современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Трассировка водоводов  и  разводящих сетей планируется  ниже глубины промерзания.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84,2.08.02-89* и составляют для  Троицкого сельского поселения

- на наружное – 10л/с (при количестве жителей до 5 000 чел);

- на внутреннее –  2х2,5л/с +2х5л/с=15л/с (крупные здания)

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1 .

Для гарантированного водоснабжения села Троицк, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- в качестве источника водоснабжения проектом предлагается использовать поочерёдно действующие артезианские скважины в режиме одна – рабочая одна - резервная, производительностью не менее 5, 0 м³/час каждая. Для этого рекомендуется провести капитальный ремонт существующих артезианских скважин, которые на данный момент находится в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб, прокачка эрлифтом в течение двух суток;

- развитие действующей тупиковой сети водопровода на всей территории села Троицк Ø110÷40мм;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

В качестве обеспечения водопроводной водой население сельского поселения проектом предусмотреть строительство   водонапорной башни (V=25 куб. м, H=18м ).

В качестве контррезервуара проектом предлагается сохранить действующую водонапорную башню (V=15 куб. м, H=18м).

Водопроводная сеть необходимо планировать на перспективу  Ø 110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Обеспечение наружного пожаротушения села Нагибино планируется от  противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью не менее 50 куб. м. и пожарных гидрантов расположенных на водопроводной сети. Резервуары оснастить  водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники.

Жилые дома, имеющие централизованный водопровод, для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать их индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

На вводах в здания спроектировать  устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую артезианскую скважину.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Паспорта и схемы водоснабжения Троицкого сельского поселения прилагаются.

Раздел 2. Зоны централизованного водоотведения в  поселении

2.1. Проектные решения

Существующее положение

Сельские населенные пункты не имеют централизованной канализации. Население нечистоты собирает в выгребную канализацию, которая  основана на вывозе жидких бытовых отходов спец. техникой -   рекомендуется, предусмотреть на перспективу строительство раздельной самотечной канализации, при которой хозяйственно-бытовые, производственные  и  коммунальные стоки будут собираться и отводятся на котлованы испарители,  большая часть разбрасывается бессистемно, загрязняя окружающую среду.

Проектные предложения

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

Место размещения локальных очистных сооружений и условия сброса сточных вод дополнительно уточняются на стадии рабочего проектирования.

Водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок будет производиться системой открытых каналов и лотков.

Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо проведение  следующих мероприятий:

- обеспечение населенных пунктов с численностью жителей менее 3000 чел. автономными системами очистки заводского изготовления;

- переход к очистке на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков животноводческих комплексов либо до степени, разрешенной к приему в систему водоотведения, либо полностью очищаются до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

- стоки всех промпредприятий очищать на ЛОС до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

- обеспечение (оснастка) нежилых помещений  автономными системами очистки.

Место размещения локальных очистных сооружений и условия сброса сточных вод дополнительно уточняются на стадии рабочего проектирования.

Нормы и расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий в систему канализации, принять с ростом на 10% от существующего стока.

Канализование новых площадок строительства  и  существующего неканализованного жилого фонда рекомендуется предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 100-150 мм. Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий.

Раздел 3. Гарантирующая организация

Согласно действующему законодательству, орган местного самоуправления поселения своим решением определяет гарантирующую организацию в сфере водоснабжения и водоотведения.

На момент разработки схемы водоснабжения организации, наделённой статусом гарантирующей организации, в рассматриваемом поселении не было. Также в администрацию не было подано ни одной заявки на определение статуса гарантирующей организации. На основании п. 2 ст. 12 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.11 «О водоснабжении и водоотведении» [2], статусом гарантирующей организации может быть наделена организация, которая осуществляет холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирует водопроводные и (или) канализационные сети, и если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

В с. Валуевка настоящей Схемой водоснабжения и водоотведения предлагается в качестве гарантирующей организации определить Администрацию Валуевского сельского поселения, т.к. других предложений не поступило.

Гарантирующая организация обязана заключить договор водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Другие обязанности гарантирующей организации определены положениями ст.12 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» [2].

Раздел 4.Предложения по строительству и модернизации

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ПОСЕЛЕНИИ

Все эксплуатирующиеся объекты централизованных систем водоснабжения должны обеспечивать качественное и надежное снабжение населения питьевой водой, в соответствии с действующим законодательством и требованиями санитарных норм. В существующей системе централизованного водоснабжения предлагаются к реализации мероприятия, которые рекомендуется выполнить в течение первых двух лет от даты утверждения настоящей Схемы водоснабжения.

4.1Технические мероприятия по централизованной системе водоснабжения:

1.Замена водонапорной башни;

2.Замена существующего бака запаса воды;

Здание водонапорной башни находится в ветхом состоянии, имеются повреждения стен и кровли, расслоение фундамента. Стенки бака запаса воды повреждены наружной и внутренней коррозией. Из-за малого водоразбора вода в баке застаивается, на стенках и днище образуются механические и биологические отложения. Во избежание появления в воде болезнетворных бактерий, эксплуатирующая организация обязана ежемесячно выполнять необходимые мероприятия по очистке, промывке и обработке внутренней поверхности бака с его полным опорожнением. Невыполнение указанных мероприятий при отсутствии системы обеззараживания (дезинфекции) воды может привести к возникновению чрезвычайной ситуации. Необходимость обеззараживания (дезинфекции) подземной воды определяется органами санитарноэпидемиологической службы при выполнении регулярного контроля качества питьевой воды, в соответствии с установленными правилами.

В существующем состоянии, при незначительных расходах воды в системе централизованного водоснабжения, рекомендуется рассмотреть следующий вариант реконструкции: устройство бака меньшего объема в комплексе с мембранным баком и подкачивающим насосом вместо строительства новой водонапорной башни. Необходимый объем бака запаса V = 2.0 м , объем мембранного бака V = 0.1 м .

Принцип работы предлагаемой схемы: вода из скважины глубинным насосом подается в основной бак запаса, откуда перекачивается насосом в мембранный бак, затем поступает к потребителям. При этом нет необходимости в установке бака запаса на 10-метровой высоте для обеспечения статического напора воды. Необходимый динамический напор будет создаваться работой перекачивающего насоса.

Мембранный бак состоит из двух камер - воздушной и водяной, разделенных каучуковой перегородкой. Вода закачивается в водяную камеру, при этом объем воздушной камеры уменьшается, а давление в ней увеличивается. Когда давление превысит допустимую отметку, насос отключится до тех пор, пока снова не упадет давление в результате водоразбора.

3.Организация учета количества поднимаемой артезианскими скважинами воды и воды, передаваемой потребителям.

Для контроля водопотребления и снижения утечек большое значение имеет правильный учёт воды, выполняемый с помощью средств измерений, которые должны применяться на всех стадиях подачи и реализации воды.

Установка приборов учета вырабатываемых и потребляемых энергоресурсов позволяет обеспечивать рациональное и экономное их расходование, своевременное обнаружение и ликвидацию утечек на сетях и у потребителей. Установка средств измерений, внедрение мероприятий по водосбережению позволяет, как показывает практика, снизить объемы водопотребления в жилищном фонде на 15-25%. Кроме того, сокращение водопотребления снижает нагрузку на водопроводные сооружения, канализационные сети и очистные сооружения, повышает качество их работы, позволяет увеличить зону обслуживания населения действующими системами водоснабжения и канализации без их расширения и нового строительства. 4.Замена ветхих участков водопроводной сети от водонапорной башни до потребителей.

При замене изношенных стальных водопроводных труб для повышения качества и надежности водоснабжения предлагается использовать трубы из современных полимерных материалов. Строительство и реконструкция водопроводных сетей с применением полиэтиленовых труб дает экономию до 40% затрачиваемых средств по сравнению с традиционными металлическими трубами.

Полиэтиленовые трубы имеют ряд преимуществ перед стальными: длительный срок безаварийной эксплуатации, экологическая безопасность - они нейтральны к химически агрессивным свойствам почв, не зарастают отложениями изнутри, не подвержены коррозии и размножению бактерий. Благодаря особым свойствам полиэтилена, внутренняя поверхность трубы со временем становится более гладкая, и скорость течения жидкости в таких трубах выше, чем в стальных, что увеличивает их пропускную способность и снижает риск застоя и замерзания воды. Полиэтиленовые трубы пластичны и способны выдерживать множество циклов замораживания и оттаивания. При замерзании воды внутри трубы ее поверхность не разрушается, а увеличивается в диаметре, приобретая прежний размер при оттаивании жидкости.

Небольшой вес облегчает транспортировку и монтаж, снижаются трудозатраты и время на укладку и сварку труб. Широкий диапазон выпускаемых сегодня напорных полиэтиленовых труб позволяет выбрать трубы необходимого диаметра и толщины стенки с учетом расчетного давления в водопроводе. Для определения требуемых параметров разработан межгосударственный стандарт для напорных труб из полиэтилена ГОСТ 18599-2001.

4.2.Организационные мероприятия для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения:

Организация работы системы водоснабжения играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственнопитьевого водоснабжения.

Для обеспечения качественного, надежного водоснабжения в процессе эксплуатации системы необходимо постоянно осуществлять следующие мероприятия:

- своевременное и качественное выполнение текущих и капитальных ремонтов оборудования и сооружений системы водоснабжения;

- систематическое наблюдение за состоянием источников питьевого водоснабжения;

- регулярный технический осмотр сооружений, оборудования и водопроводных сетей;

- учет и анализ количества забираемой из источников питьевого водоснабжения и передаваемой потребителям воды;

- постоянный контроль качественных показателей питьевой воды;

- устранение в кратчайшие сроки аварий и их последствий, анализ причин их возникновения и развития с целью предупреждения повторения в будущем;

- применение водопроводных труб из некорродирующих материалов, а также труб с внутренним антикоррозионным покрытием;

- модернизация оборудования системы водоснабжения;

- применение новых методов ремонта и эксплуатации наружных и внутренних систем водоснабжения;

- применение во внутридомовых водопроводных сетях новой, водосберегающей арматуры, квартирных водосчетчиков.

4.3.Рекомендации по водоподготовке:

Для того, чтобы обеспечить население доброкачественной питьевой водой, необходимо строго соблюдать санитарные требования при устройстве и эксплуатации всех сооружений водопровода, а также выполнять рекомендации органов санитарного надзора по обеззараживанию воды (Порядок обеззараживания водопроводной воды и дезинфекции водопроводных сооружений при центральном водоснабжении установлен Инструкцией № 723а- 67).

Обеззараживание питьевой воды — это удаление из воды болезнетворных микроорганизмов. Существует несколько способов обеззараживания: термический (кипячение), химический (хлор, озон), олигодинамический (воздействие ионов благородных металлов) и физический (ультразвук, ультрафиолетовые лучи).

1.Озонирование — наиболее перспективный метод обеззараживания питьевой воды. Воздух, проходящий через озонатор, подвергается воздействию электрического разряда высокого напряжения, благодаря которому значительная часть кислорода воздуха (O2) превращается в озон (O3). Из озонатора воздух, обогащенный озоном, направляется в резервуары, где смешивается с водой, подлежащей обеззараживанию. Обеззараживающее действие озона связано с раскислением молекулы озона и отдачей атома кислорода, что сопровождается появлением в воде окислительного потенциала, значительно более высокого, чем при хлорировании. При контакте с водой в течение 8—15 мин. количество O3, необходимое для обеззараживания питьевой воды, зависит от степени загрязнения, состава и свойств воды и колеблется от 1 до 6 мг/л и более. Для достижения надежного эффекта обеззараживания доза остаточного озона в воде должна на 0,3—0,5 мг/л превышать озонопоглощаемость воды. Избыток озона в воде не вызывает неприятных запахов и привкуса в воде; наоборот, озонирование весьма существенно улучшает ее органолептические свойства. Поэтому с гигиенической точки зрения озонирование является одним из лучших методов обеззараживания.

Недостатки метода: большой расход электроэнергии, сложность аппаратуры, необходимость квалифицированного технического надзора, значительные материальные затраты.

2.Олигодинамическое воздействие на воду ионами тяжелых металлов - меди, серебра, - основано на их способности оказывать бактерицидное действие в малых концентрациях. Метод дорогостоящий, практическое применение находит для обеззараживания воды в плавательных бассейнах.

Физическое	воздействие - обработка ультрафиолетовыми бактерицидными лучами. В качестве источников бактерицидного излучения используют ртутно-кварцевые лампы высокого давления и органо-ртутные лампы низкого давления. Метод требует приобретения и обслуживания специального оборудования, а в дальнейшем и его утилизацию. Широкого применения не в системах водоснабжения не нашел.

Хлорирование	— наиболее распространенный способ обработки питьевой воды. На сегодняшний день на многих станциях водоподготовки используют жидкий или газообразный хлор (в качестве альтернативы - гипохлорид натрия). Когда антисептик попадает в воду, образуется смесь хлорноватистой и соляной кислоты:	С12+ Н2О = НОС1 + НС1

Затем хлорноватистая кислота диссоциирует, образуя ионы гипохлорита, которые и обладают бактерицидными свойствами.

Для достижения обеззараживающего эффекта необходимы определенная доза хлора и достаточная длительность контакта его с водой. Обеззараживание воды хозяйственно-питьевого назначения раствором гипохлорита натрия осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», согласно которым содержание свободного остаточного хлора в воде после резервуаров чистой воды должно быть 0,3-0,5 мг'\л, необходимое время контакта - не менее 30 минут. Концентрация связанного (остаточного) хлора должно быть в пределах 0,8-1,2 мг'\л, время контакта не менее 60 минут. В отдельных случаях, при наличииэпидемиологического риска, по указаниям контролирующих органов, допускается повышенная концентрация остаточного хлора в воде.

Преимущество метода: простота технологии, эффективность хлорирования при соблюдении технологии, одновременное окисление содержащего в воде железа и марганца, попутное удаление неприятного привкуса и запаха воды, предотвращение роста водорослей и биообрастания поверхностей, сравнительно высокая экономичность по сравнению с другими методами.

Метод хлорирования имеет и свои недостатки: необходимость тщательной дозировки хлора, так как даже небольшое уменьшение дозы резко снижает эффективность обеззараживания питьевой воды, а превышение дозы придает воде запах хлора; возможность появления специфических хлорфенольных запахов; необходимость соблюдения строгих мер безопасности из-за токсичности хлора, повышенные требования к условиям хранения и транспортировки. Установки и аппараты для дозирования хлора (или его соединений), добавляемого к воде требуют размещения в специальном помещении или в отдельном здании — хлораторной, оборудованной системой приточно-вытяжной вентиляции.

Ниже рассмотрены несколько способов хлорирования (дезинфекции) воды:

Хлорирование воды газообразным хлором

Реагент подается через специальный дозатор. Газ подается под большим давлением в среде азота по трубам. В случае аварии подобная конструкция позволяет быстро нейтрализовать хлор.

Раздел 3.Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

3.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников водоснабжения и водоотведения, водопроводных и канализационных сетей первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана Троицкого сельского поселения, т.е. на период до 2022 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной  программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Троицкого  сельского поселения на 2012-2022 годы.

3.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников водоснабжения и водоотведения  в 2012-2022 гг.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Инвестиционный период (объемные показатели/ финансовые потребности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовые потребности всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | с.Троицк | км | Строительство водопровода | 6,3 | - | - | - | - | - | 1,0/1,2 | 1,0/1,2 | 1,0/1,2 | 1,0/1,2 | 2,3/2,4 | 7,2 |
|  |  | шт. | Строительство насосной станции | 1 | - | - | - | - | - | - | 1/0,7 | - | - | - | 0,7 |
|  |  | шт. | Устройство резервуара - накопителя | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1/2,2 | - | - | 2,2 |
|  |  | шт. | Бурение новой скважины | 2 | - | - | - | - | - | - | 1/0,6 |  |  | 1/0,6 | 1,2 |
|  |  | шт. | Строительство НФС | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/1,0 | - | 1,0 |
|  |  | шт. | Оформление лицензии | 1 | - |  |  |  |  |  |  | 1/0,05 | - | - | 0,05 |
|  |  | шт. | Устройство павильона | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1/0,16 |  | 1/0,16 | 0,32 |
|  |  | шт. | Строительство ЗСО | 1 | - | - | - | - | - | - | 1/0,7 | - | - | - | 0,7 |
|  |  | шт. | Капитальный ремонт шахтных колодцев | 4 | - | - | - | - | - | - | 1/0,8 | 1/0,8 | 1/0,8 | 1/0,8 | 0,32 |
|  |  | км | Строительство водопровода ГВС | 0,9 | - | - | - | - | - |  | 0,1/0,15 | 0,1/0,15 | 0,1/0,15 | 0,2/0,45 | 1,35 |
|  |  | шт. | Установка бойлерной установки ГВС | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1/0,8 | - | - | 0,8 |
|  |  | км | Строительство канализационных сетей | 1,7 | - | - | - | - | - |  | 0,3/0,5 | 0,3/0,5 | 0,3/0,6 | 0,8/1,1 | 2,7 |
| 2. | д. Орлово - Кукушкино | км | Строительство водопровода | 0,9 | - | - | - | - | - | - | 0,2/0,3 | 0,2/0,2 | 0,2/0,3 | 0,3/0,55 | 1,35 |
|  |  | шт. | Строительство насосной станции | 1 | - | - | - | - | - | - | 1/0,1 | - | - | - | 0,1 |
|  |  | шт. | Устройство резервуара - накопителя | 1 | - | - | - | - | - | - | 1/0,54 | - | - | - | 0,54 |
|  |  | шт. | Бурение новой скважины | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1/0,54 | - | - | 0,54 |
|  |  | шт. | Устройство павильона | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/0,25 | - | 0,25 |
|  |  | шт. | Строительство ЗСО | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/0,3 | - | 0,3 |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 1,2 | 5,59 | 6,6 | 4,6 | 6,03 | 24,02 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 5,03 | 5,94 | 4,14 | 5,43 | 21,62 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 0,28 | 0,33 | 0,23 | 0,30 | 1,20 |
| Средства населения |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 0,28 | 0,96 | 0,23 | 0,30 | 1,20 |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.